## Hoja 1
NCB010 | Ud | Bancada flotante antivibración, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria.
Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria, de 150x100x16 cm, compuesta de hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una lámina de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm de espesor, apoyada sobre paneles antivibración de fibra de vidrio moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado perimetral de ladrillo cerámico hueco.
Código |  |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt16png010a |  |  | m² | Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial. |  | 1.575 |  | 0.17 | 0.27
mt04lvc010h |  |  | Ud | Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³, según UNE-EN 771-1. |  | 14.706 |  | 0.53 | 7.79
mt08aaa010a |  |  | m³ | Agua. |  | 0.004 |  | 1.5 | 0.01
mt09mif010ca |  |  | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. |  | 0.012 |  | 53.48 | 0.64
mt16pnc020a |  |  | m² | Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor; proporcionando una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 16 dB. |  | 1.575 |  | 0.52 | 0.82
mt16pnc010a |  |  | m | Cinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección de aluminio, de 50 mm de anchura y de 1,5 mm de espesor, para sellado de juntas. |  | 0.158 |  | 0.8 | 0.13
mt16avg070a |  |  | Ud | Panel antivibración de fibra de vidrio moldeada con ligante sintético, de 1150x550x50 mm y 2000 kg/cm² de carga máxima a compresión. |  | 2.609 |  | 12.22 | 31.88
mt07ame010d |  |  | m² | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. |  | 1.65 |  | 2.52 | 4.16
mt10haf010ctms |  |  | m³ | Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. |  | 0.264 |  | 92.2 | 24.34
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 70.04
2 |  |  |  | Mano de obra
mo042 |  |  | h | Oficial 1ª estructurista. |  | 0.33 |  | 23.03 | 7.6
mo089 |  |  | h | Ayudante estructurista. |  | 0.33 |  | 21.86 | 7.21
mo020 |  |  | h | Oficial 1ª construcción. |  | 0.372 |  | 22.13 | 8.23
mo113 |  |  | h | Peón ordinario construcción. |  | 0.186 |  | 20.78 | 3.87
mo054 |  |  | h | Oficial 1ª montador de aislamientos. |  | 0.304 |  | 22.74 | 6.91
mo101 |  |  | h | Ayudante montador de aislamientos. |  | 0.152 |  | 21.02 | 3.2
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 37.02
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 107.06 | 2.14
[6 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 109.2
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 771-1:2011+A1:2015 |  |  |  |  | 1062020 |  | 1062020 |  | 2+/4
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
EN 998-2:2016 |  |  |  |  | 1182020 |  | 1182020 |  | 2+/4
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones